Приложение №

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЗАБОРА

ЗАО «Заря» п. Веселый, Талдомского района, Московской области

| № п\п | № по ГВК | № скважины по паспорту | Местоположение скважины | Год бурения | Абсолютная отметка устья скважины , м | Глубина скважины по паспорту | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина залегания кровли водоносного горизонта, м | Статический уровень на момент бурения, м, дата. | Водоотбор м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код водоносного горизонта | № ведомственный |  | Год проведения ГИС |  | По ГИС | Водовмещающие породы | Вскрытая мощность, м | Современный статический уровень, м , дата | Тыс. м3 /год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  | 5 | Территория ЗАО «Заря» | 2000 | 145 | 128,7 | Клязьминско-ассельский | 95,8 | - | 219,5 |
|  | - | 1 |  | 2005 |  | 128,7 | (известняк) | 32,9 | 22,3 | 80,12 |
| 2 |  |  | Территория ЗАО «Заряз» в 20 м. от скв. №1 | 2000 | 145 | 128,4 | Клязьминско-ассельский | 95,7 | - | 219,5 |
|  | - | 2 |  | 2005 |  | 128,4 | (известняк) | 32,7 | 21,6 | 80,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скважины работают по очереди |

| Допустимое понижение от поверхности земли, от современного уровня, м | Возраст и мощность перекрывающего водоупора, м | Обеспеченность скважины ЗСО 1 пояса, радиус зоны, м | Марка насоса глубина загрузки насоса, м | Отклонения химико-бактериологических показателей Воды от СанПиН 2.1.4.1074-01 | Конструкция скважины , мм /м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 17 |
| - | Глины J2-3 k-ox | S-0.09га | ЭЦВ 6-16-85 | Железо- 0,83 мг / л, мутность 2,4 | 168/0-96,5 х 151 (отк. ств.)/95,6 – 128,7 |
|  |  | R-30 | 65 |  | Фильтрующая часть скв. 96,5 – 128,7 |
| - | Глины J2-3 k-ox | S-0.09га | ЭЦВ 6-16-85 | Железо- 0,81 мг / л, мутность 2,6 | 168/0-96,0 х 151 (отк. ств.)/96,0 – 128,4 |
|  |  | R-30 | 65 |  | Фильтрующая часть скв. 96,0 – 128,4 |